## LEED Credit Matrix
LEED Credit Matrix
Номер | Фаза* | Credit name | Название критериев | Резюме по требованиям | Баллы по опциям | Баллы макс | Да | ? | Нет | Вопрос клиенту | Решение
|  |  | Preliminary rating |  |  | 110 | 71 | 7 | 0
|  | IP – Integrative Process | IP – Интегрированный процесс |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
IPc1 | D | Integrative process | Интегрированный процесс | Предварительный анализ энергопотребления Предварительный анализ водопротребления Подготовка OPR (требования собственника к проекту) и BOD (основные проектные решения) по результатам анализа | 1 | 1 | 1 |  |  | Можете ли вы организовать совещание по сертификции на раннем этапе с разными участниками проекта? Результатом должно быть: протокол, предварительаня энергомодель, расчет водопотребления, СТУ на сертификацию.
|  | LT – Location and Transportation | LT – Местоположение и Транспорт |  |  | 16 | 15 | 1 | 0
LTc1 | D | LEED for Neighborhood Development location | Сертификация участка по системе LEED "Развитие района" | Расположить проект в пределах границы застройки, сертифицированной под LEED для схемы "Развитие района" Засертифицирован - 8 баллов Серебро - 10 баллов Золото - 12 баллов Платина - 16 баллов | 8-16 | 16 |  |  |  | Есть или планируется сертификация территории комплексного развития района по системе LEED ND? Какой рейтинг территории? (если ответ "НЕТ", то используются критерии ниже в этом разделе)
LTc2 | D | Sensitive land protection | Защита ценной земли | Опция 1. Расположить проект на земле, которая до проекта разрабатывалась. ИЛИ | 1 | 1 | 1 |  |  | Были ли ранее какие-либо объекты капитального строительства на участке?
|  |  |  | Опция 2. Расположить проект на земле, которая была ранее разработана или не относится к следующим видам: Плодородная Земля, Поймы рек, Места Обитания, Водоемы, Заболоченные территории. | 1 |  |  |  |  | Затапливается ли территория? Имеет ли участок высокую сельскохозяйственную ценность? Имеются ли на участке краснокнижные животные или растения? Есть ли на участке водоем или болото?
LTc3 | D | High priority site | Приорететный участок | Опция 1. Исторический район | 1 | 2 | 1 |  |  | Явлется ли район историческим?
|  |  |  | Опция 2. Приоритетное назначение | 1 |  |  |  |  | Является ли участок особо экономической зоной, технопарком или или имеет специальный налоговый статус?
|  |  |  | Опция 3. Рекультивация ранее разработанных земель | 2 |  |  | 1 |  | Зафиксировано ли загрязнение на участке? Есть ли возможность его рекультивации (санации грунта)?
LTc4 | D | Surrounding density and diverse uses | Существующая плотная застройка и сервисы | Опци 1. Расположите объект на участке, где существующая плотность застройки в радиусе ¼ мили [400 метров] от границы проекта удовлетворяет значениям Таблицы 1 из Справочного Руководства. Используйте или значения «отдельно плотности жилых и не жилых застроек» или «комбинированную плотность». | 2-3 | 5 | 3 |  |  | Выше ли плотность застройки окружающих участков чем плотность типичного коттеджного поселка (за вычетом официальных парков, рек и дорог)?
|  |  |  | Опция 2. Постройте или реконструируйте здание, или помещение в пределах здания так, чтобы главный вход в здание находился в пределах ½ мили (800 метрах) пешеходной доступности от главного входа от четырех до семи (1 балл) или от восьми и более (2 балла) существующих и публично доступных видов предоставления услуг (перечисленных в Приложении 1 Справочного руководства). | 1-2 |  | 2 |  |  | Есть ли различные магазины и услуги на расстоянии 5 минут пешком от здания?
LTc5 | D | Access to Quality Transit | Доступ к качественному транспорту | Расположить любой функционирующий вход проекта в пределах 1/4-мили (400 метров) ходьбы от существующего или планируемого автобуса, трамвая или остановок использования автомобиля с попутчиками (карпулинг), или в пределах 1/2 мили (800 метров) ходьбы от существующих или планируемых остановок скоростных автобусов, станций легкого или крупного железнодорожного транспорта, пригородных железнодорожных станций или паромных терминалов. | 1-5 | 5 | 5 |  |  | Есть ли на расстоянии 5 минут от здания пешком остановки общественного транспорта? Есть ли на расстоянии 10 минут от здания пешком станции метро, электричек или экспресс автобусов?
LTc6 | D | Bicycle Facilities | Инфраструктура для велосипедов | Велосипедная сеть, Велопарковка, Душевые комнаты | 1 | 1 | 1 |  |  | Есть ли велодорожка на растоянии 2-3 минуты от здания? Есть ли возможность установить велопарковки и душивые?
LTc7 | D | Reduced Parking Footprint | Сокращение площади парковки | Не превышать минимальные требования местных норм по количеству парковочных мест. Плюс сокращение относительно исследования ITE (20% для базового сценария - не LTc4 или LTc5, 40% для Плотности). Карпулинг - 5%. | 1 | 1 | 1 |  |  | Есть ли возможность выделить места для парковки каршеринга?
LTc8 | D | Green Vehicles | Экологичные автомобили | Опция 1. Установите оборудование для заряда электромобилей в количестве 2% от всех парковочных мест, находящихся в пользовании проекта. Четко определите и зарезервируйте эти места для единоличного использования подключения электрических транспортных средств. Парковочные места, которые снабжены оборудованием для заправки электромобилей должны обеспечиваться отдельно от привилегированных мест для «зеленых автомобилей» и в дополнение к ним. | 1 | 1 | 1 |  |  | Есть ли возможность выделить места для парковки эко/электро машин? Есть ли возможность установить зарядку для электромобилей?
|  |  |  | Опция 2. Установите пункты заправки альтернативными видами топлива, жидкими или газообразными, или коммутационную станцию для батарей, способную перезаправлять в день количество автомобилей, равное как минимум 2% всех парковочных мест. | 1
|  | SS – Sustainable Sites | SS – Устойчивый участок |  |  | 10 | 7 | 3 | 0
SSp1 | C | Construction Activity Pollution Prevention | Предотвращение загрязнений от строительных работ | Создать и выполнить план контроля Эрозии и Седиментации. Предоставить 1) описание и 2) фотографии, и 3) Отчеты по проверке подрядчика | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Есть ли возможность ежемесячно собирать фотоотчеты от подрядчика, которые подверждают борьбу с загрязнением на строительной площадке?
SSс1 | D | Site Assessment | Обследование участка | Закончить и задокументировать инженерные изыскания и анализ участка | 1 | 1 | 1 |  |  | Можете ли предоставить стандарные отчеты по инженерным изысканиям: экологии, геологии и геодезии?
SSс2 | D | Site Development—Protect or Restore Habitat | Застройка участка – защита или восстановление естественной среды обитания | Сохранить и защитить от любого строительного воздействия 40% зеленой зоны на участке (если такие имеются). И Опция 1 - восстановить 30% всех частей участка, которые определены как ранее разрабатываемые | 2 | 2 |  | 2 |  | Есть ли возможность произвести озеленение 1/3 участка?
|  |  |  | Опция 2 - финансовая поддержка - $0.40 за 1 квадратный фут. | 1
SSс3 | D | OPEN SPACE | Открытое пространство | Обеспечить открытое пространство площади больше чем или равной 30% от общей площади участка (включая застройку). Как минимум 25% от этого открытого пространства должно быть озеленено (газон-катка не считается озеленением) или иметь сверху навес с растительностью. | 1 | 1 | 1 |  |  | Можно ли выделить 1/3 участка для зоны отдыха и частично озеленить его?
SSс4 | D | Rainwater Management | Управление ливневыми водостоками | В соответствии с лучшими практиками максимально сохранить или приблизиться к естественной гидрологии участка, которая существовала до строительства. Необходимо организовать сбор и использование на участке ливневого стока с разработанной поверхности (с кровли и твердых поверхностей) в размере 95-и процентиль (2 балла), 98-и процентиль (3 балла) от локальных осадков. Использовать для этого методы наименьшего воздействия от строительства и зеленую инфраструктуру. Вода инфильтрируется в грунт или испаряется через засаженные растительностью низины, водопроницаемый тротуар, дренажный пруд или собирается для повторного использования в резервуар. | 2-3 | 3 | 2 | 1 |  | Есть ли возможность организовать сбор дождевой воды?
SSс5 | D | HEAT ISLAND REDUCTION | Снижение эффекта "теплового острова" | Опция 1 - Комбинация кровельных и некровельных мероприятий. | 2 | 2 | 2 |  |  | Можно ли предусмотреть светлые или зеленые кровли?
|  |  |  | Опция 2 - 75% парковки под покрытием. | 1 |  |  |  |  | Есть ли возомжность сделать крытую или подземную парковку?
SSс6 | D | LIGHT POLLUTION REDUCTION | Снижение светового загрязнения | Опция 1. Выполнить требования для внешнего освещения и снизить уровень светового загрязнения, используя или рейтинговый метод BUG (верхний свет, задний свет, блики). | 1 | 1 | 1 |  |  | Есть ли возможность ограничить подсветку фасада и освещать территорию только там где необходимо?
|  |  |  | Опция 2. Расчетный метод. Проекты могут использовать различные опции для выполнения требований по подсветке и снижению уровня загрязнения светом. | 1
|  | WE - Water Efficiency | WE - Эффективное водопользования |  |  | 11 | 9 | 0 | 0
WEp1 | D | WE PREREQUISITE: OUTDOOR WATER USE REDUCTION | Снижение водопотребления для полива | Опция 1. Не требуется орошения Или Опция 2. Снижение воды для полива | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Требуется ли орошение участка? Можно ли предусмотреть резервуар сбора дождевой/вторичной воды для полива? Можно ли предусмотреть растения, которые не нужно постоянно поливат? Можно ли предусмотреть капельную систему орошения?
WEp2 | D | INDOOR WATER USE REDUCTION | Снижение водопотребления внутри здания | Выбрать сантехнику для использования на 20% меньшего количества воды от общего значения, относительно базового расчтета, который выполнен с учетом требований EPA 1992. Техническая вода + ОВиК | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Можете ли учесть при закупке оборудования (посудомойки, стиральные машины) маркировки водосбережения? Можете ли вы закупать сантехнику с пониженным расходом воды?
WEp3 | D | BUILDING-LEVEL WATER METERING | Учет водопотребления всего здания | Установить постоянные счетчики, которые измеряют использование суммарной питьевой воды для здания и источники этой воды. Предоставить данные по водопотреблению в USGBC. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Сможете ли вы установить счетчики на ввод воды в здания?
WEc1 | D | OUTDOOR WATER USE REDUCTION | Снижение водопотребления для полива | Опция 1. Не требуется полива | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Опция 2. Снижение водопотребления для полива | 2
WEc2 | D | INDOOR WATER USE REDUCTION | Снижение водопотребления внутри здания | Дальнейшее сокращение потребления воды, используемой сантехническим оборудованием и приспособлениями относительно базового значения в критерии WE Prerequisite Indoor Water Use Reduction (снижение на 25% -50%). 25% - 1 балл; 30% - 2 балла; 35% - 3 балла; 40% - 4 балла; 45% - 5 баллов; 50% - 6 баллов | 1-6 | 6 | 4
WEc3 | D | COOLING TOWER WATER USE | Использование воды в градирнях | Для водоорашаемых градирен и испарительных конденсаторов, провести разовый анализ питьевой воды. Посчитать количество циклов в градирне до смены воды. 1 балл - Максимальное число циклов достигается без превышения каких-либо уровней фильтрации или без влияния на работу системы конденсатора воды (до максимум 10 циклов). 2 балла - Достичь минимально 10 циклов за счет повышения уровня очистки в конденсаторе или уровень подпиточной воды; или Обеспечьте минимальное количество циклов, чтобы заработать 1 балл и использовать минимум 20% переработанной непитьевой воды. | 1-2 | 2 | 2 |  |  | Будет ли система холодоснабжения потреблять воду? Можно ли предусмотреть систему рециркуляции воды в градирнях?
WEc4 | D | WATER METERING | Измерение водопотребления | Установить постоянные счетчики воды для двух или более систем: полив, внутренний водопровод, бытовая горячая вода, бойлер, очищенная вода, техническа вода. | 1 | 1 | 1 |  |  | Можно ли установить счетчики на различные виды водопотребления (горячая, холодная и вода для полива)?
|  | Энергоэффективность и атмосфера | EA - Энергоэффективность и атмосфера |  |  | 33 | 22 | 2 | 0
EAp1 | C | FUNDAMENTAL COMMISSIONING AND VERIFICATION | Базовая приемка инженерных систем здания | Выполнить следующие действия процесса ввода в эксплуатацию (Cx) для механических, электрических, сантехнических систем, систем возобновляемых источников энергии, а также оборудования, в соответствии с Руководством ASHRAE 0-2005 и ASHRAE 1.1-2007 для систем ОВиК и холодоснабжения, если они относятся к энерго-, водопотреблению, внутреннему качеству окружающей среды, надежности здания. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Есть ли возможность привлечь эксперта по приемке инженерных систем для проведения независимых испытаний по международным стандартам?
EAp2 | D | Minimum Energy Performance | Минимизация энергопотребления | Продемонстрировать улучшение в экономии энергопотребления на 5% для нового строительства (на 3% для капитального ремонта.) | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Можно ли предусмотреть энергоэффективные системы в здании? Есть ли возможность предусмотреть оптимизацию энергопотребления с помощью энергетического моделирования?
EAp3 | D | BUILDING-LEVEL ENERGY METERING | Счетчики энергопотребления | Установить новые или использовать существующие счетчики энергии, которые могут быть объединены для получения данных по общему уровню потребления энергии зданием. Передавать USGBC полученные данные о потреблении энергии. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Можно ли установить счетчики на тепло, электричество, газ и другие источники энергии?
EAp4 | D | Fundamental Refrigerant Management | Использование хладагентов | Не должно быть использовано хладагентов на основе Хлорфторуглерода (CFC) в новых системах ОВиК и охлаждения. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | пропустить так как в России озоноразрушающие хладагенты запрещены законом.
EAc1 | C | Enhanced Commissioning | Улучшенная приемка инженерных систем здания | Начать процесс подготовки к сдаче в эксплуатацию по LEED рано, на этапе проектирования и выполнения дополнительных мероприятий, после того, как проверка работоспособности системы завершена. 1 бал за особое исполнение, если выполнена приемка ограждающих конструкций Опция 1. Улучшенная приемка инженерных систем здания (3-4 балла) Путь 1: Улучшенная приемка инженерных систем здания (3 балла) Путь 2: Улучшенная и основанная на мониторинге приемка инженерных систем здания (4 балла) | 3-4 | 6 | 6 |  |  | Есть ли возможность расширить объем по приемки инженерных систем приемкой ограждающих конструкций и системой энергомониторинга здания?
|  |  |  | Опция 2. Приемка ограждающих конструкций здания | 2 |  | 2
EAc2 | D | Optimize Energy Performance Over ASHRAE 90.1-2010 | Оптимизация энергопотребления | Опция 1. Энергетическое Моделирование всего здания: улучшить энергопотребление здание относительно ASHRAE Standard 90.1-2010. 6%=1 балл, 8%=2 балла…50%=18 баллов. | 1-18 | 18 | 10
|  |  |  | Опция 2. Предписывающее Выполнение: Расширенное Руководство по проектированию энергетичских систем ASHRAE | 1-6
EAc3 | D | ADVANCED ENERGY METERING | Энергомониторинг | Установить счетчики энергии для следующих систем: -все источники энергии, используемые зданием; а также -по используемым зданием любым конечным точкам потребления, которые составляют 10%, или больше от общего годового потребления здания. | 1 | 1 | 1 |  |  | Возможно ли установить комплексную систему энегомониторинга?
EAc4 | C | DEMAND RESPONSE | Управление нагрузками | Проектировать здание и оборудование для участия в программах реагирования на спрос на энергию за счет снижения пиковой нагрузки или перемещения во времени. Случай 1. Доступна Программа Управления Нагрузками | 2 | 2 | 2 |  |  | Можно ли установить специальные системы, которые могут сгладить/сократить пики электрического потребления?
|  |  |  | Случай 2. Не доступна Программа Управления Нагрузками | 1
EAc5 | D | RENEWABLE ENERGY PRODUCTION | Возобновляемые источники энергии на участке | Использовать системы возобновляемых источников энергии для компенсации энергетических затрат здания. 1% - 1 балл; 5% - 2 балла; 10% - 3 балла | 1-3 | 3 |  |  |  | Можно ли предусмотреть альтернативные источники энергии (солнечные батареи, котельные на биомассе, ветрогенераторы)?
EAc6 | D | Enhanced Refrigerant Management | Улучшенное использование хладагентов | Опция 1. Не использовать хладагенты. ИЛИ | 1 | 1
|  |  |  | Опция 2. Оборудование систем ОВиК и холодоснабжения должно соответствовать формуле в Руководстве LEED для влияния хладогента на озоновый слой и глобальное потепление. Системы пожаротушения не должны использовать Хлорфторуглерод (CFC), гидрохлорфторуглерод HCFC, или хладон. | 1 |  | 1 |  |  | Есть ли возможность использовать хладагенты с минимальным воздействием на окружающую среду?
EAc7 | C | GREEN POWER AND CARBON OFFSETS | Зеленая энергия | Заключить контракт на поставку возобновляемой энергии, как минимум на 5 лет, в количестве 50% (1 балл), 100% (2 балла) потребления электричества зданием. REC (сертификат на зеленую энергию) является приемлемой альтернативой. | 1-2 | 2 |  | 2 |  | Есть ли возможность покупать зеленую энергию или купить сертификаты i-REC?
|  | MR – Materials and Resources | MR – Материалы и ресурсы |  |  | 13 | 6 | 0 | 0
MRp1 | D | Storage and Collection of Recyclables | Сбор и хранение материалов для переработки | Обеспечить достаточное пространство, предназначенное для сбора и хранения бумаги, картона, стекла, пластмасс и металлов для последующей переработки. Плюс два из следующих Ртутные лампы, батарейки, Электроника. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Будет ли предусмотрен раздельный сбор отходов во время эксплуатации здания?
MRp2 | C | CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT | Управление строительными отходами | Разработка и реализация плана управления строительными отходами и отходами сноса. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Будет ли предусмотрен раздельный сбор отходов во время строительства здания?
MRc1 | C | BUILDING LIFE-CYCLE IMPACT REDUCTION | Анализ жизненного цикла | Опции 1-4 для старых зданий. Опция 4. Оценка жизненного цикла всего здания. Опция 1. Повторное использование Исторического здания | 5 | 5 |  |  |  | Можно ли использовать повторно материалы или конструкции от старых зданий?
|  |  |  | Опция 2. Руконструкция заброшенного или разрушенного здания | 5
|  |  |  | Опция 3. Повторное использования здания или строительных материалов Процент завершенной повторно использованной поверхности проекта: 25% - 2 балла; 50% - 3 балла; 75% - 4 балла | 2-4
|  |  |  | Опция 4. Оценка жизненного цикла всего здания | 3 |  | 3 |  |  | Можно ли предусмотреть анализ жизненного цикла по используемым строительным материалам?
MRc2 | C | BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - EPD | Экологическая декаларация по строй-материалам | Опция 1. Экологическая декларация продукта (EPD), и | 1 | 2 | 1 |  |  | Можно ли предусмотреть использование материалов с экологическими декларациями EPD?
|  |  |  | Опция 2. Оптимизация содержания материалов | 1
MRc3 | C | BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS | Анализ цепочки поставок материалов и их влияния на экологию | Опция 1. Источник Сырья и Отчет о добычи | 1 | 2 |  |  |  | Можно ли предусмотреть использование материалов, производители которых имеют ESG (CSR, FSC) верифицированные отчеты по методам их добычи и производству?
|  |  |  | Опция 2. Лучшие практики по сырью для материалов | 1
MRc4 | C | BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS | Анализ состава материалов | Опция 1. Отчет о составе материалов Использовать, как минимум, 20 различных постоянно установленных материалов, как минимум, от пяти различных производителей, которые используют любую из перечисленных программ для демонстрации химической составляющей материала, как минимум 0.1% (1000 частей на миллион). | 1 | 2 |  |  |  | Можно ли предусмотреть использование материалов у которых раскрыты все компоненты в составе?
|  |  |  | Опция 2. Оптимизация состава материалов | 1
|  |  |  | Опция 3. Оптимизация Цепочки Поставок Материала Производителем | 1
MRc5 | C | CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT | Управление строительными отходами | Перерабатывать и/или использовать вторично неопасные строительные материалы. Опция 1. Разделение Путь1. Раздельный сбор 50% и трех видов материалов (1 балл) Путь 2. Раздельный сбор 75% and четырех видов материалов (2 балла) | 1-2 | 2 | 2
|  |  |  | Опция 2. Уменьшение Общего Числа Отходов Материала. | 2
|  | EQ – Indoor Environmental Quality | EQ – Качество внутренней среды |  |  | 16 | 6 | 1 | 0
EQp1 | D | Minimum IAQ Performance | Минимальный уровень качества внутреннего воздуха | Запроектировать системы вентиляции, используя Процедуры определения воздухообмена для выполнения минимальных требований по вентиляции ASHRAE 62.1-2010 (если местные нормативы не являются более строгими). Вести мониторинг потока потребляемого наружного воздуха. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Есть ли возможность установить систему вентиляции соответствующую международным нормам? Есть ли возможность установить систему мониторинга расхода или качества воздуха?
EQp2 | D | Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control | Контроль табачного дыма | Запретить курение в здании и в пределах 25 футов (8 м) от проемов и проходов. | Обяз. | Обяз. | Обяз. |  |  | Можно ли запретить курение в здании и на расстоянии 8 метров от здания? Можно ли предусмотреть места для курения на улице на удалении от здания?
EQc1 | D | ENHANCED INDOOR AIR QUALITY STRATEGIES | Стратегии повышения качества воздуха | Опция 1. Расширенные стратегии IAQ Выполните следующие требования. Механически вентилируемые помещения: A. входные системы; B. предотвращение вторичного загрязнения внутри здания; и C. фильтрация. Естественно вентилируемые помещения: A. входные системы; и B. проектные расчеты естественной вентиляции. Смешанные системы: A. входные системы; B. предотвращение вторичного загрязнения внутри здания; C. фильтрация; D. проектные расчеты естественной вентиляции; и E. проектные расчеты смешанных систем. | 1 | 2 |  |  |  | Можно ли предусмотреть грязезащитные решетки на входах в здания, вытяжки в грязные помещения и фильтры на вентиляционные машины?
|  |  |  | Опция 2. Дополнительные расширенные стратегии IAQ Выполните следующие требования. Механически вентилируемые помещения (выбирите одно): A. предотвращение внешнего загрязнения; B. улучшенная вентиляция; C. мониторинг уровня углекислого газа в помещении; или D. контроль и мониторинг дополнительных источников. Естествено вентилируемые помещения (выбирите одно): A. предотвращение внешнего загрязнения; B. контроль и мониторинг дополнительных источников; или C. расчет естественной вентиляции по помещениям. Смешанные системы (выбирите одно): A. предотвращение внешнего загрязнения; B. улучшенная вентиляция; C. контроль и мониторинг дополнительных источников; или D. расчет естественной вентиляции по помещениям. | 1 |  |  |  |  | Возможно ли установить датчики углекислого газа в помещениях с высокой концетрацией людей (переговорки, столовая, конференц залы)?
EQc2 | C | LOW-EMITTING MATERIALS | Низкоэмиссионные материалы | Соблюдать низкие значения ЛОС для материалов для 2-х категорий - 1 балл, 4-х категорий - 2 балла, 5-ти категорий - 3 балла. | 1-3 | 3 |  |  |  | Возможно ли контролировать использование только низкоэмиссионых отделочных материалов во время строительства?
EQc3 | C | CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN | Разработка плана по управлению качеством воздуха – на этапе строительства | Разработать и выполнить план управления качеством внутреннего воздуха (IAQ) на период строительства здания и перед въездом людей на период эксплуатации. Выполнить требования Руководства для Строящихся Зданий, Занимаемых Людьми SMACNA IAQ, 2008, включая защиту абсорбирующих (влаговпитывающих) материалов от влаги. Использовать фильтры MERV 8 или пластик для защиты всех вытяжных решеток. | 1 | 1 |  |  |  | Можно ли контролировать чистоту выполнения строительных работ внутри помещений? Защитить материалы и системы вентиляции от влаги, грязи и пыли?
EQc4 | C | INDOOR AIR QUALITY ASSESSMENT | Оценка качества воздуха | Опция 1: Перед тем, как помещения буду заняты людьми, необходимо провести проветривание 14 000 кубическими футами наружного воздуха на каждый кв.фут площади (при условии 60F градусов мин., 60% влажности макс.). Возможен заезд людей до окончания проветривания, при условии проведенного проветривания в объеме 3500 кубических футов, и последующем проветривании до 14 000 кубических футов в в течение эксплуатации. | 1 | 2 | 1 |  |  | Можно ли провести принудильное проветривание помещений после завершения отделочных работ?
|  |  |  | Опция 2. Провести тестирование качества внутреннего воздуха в соответствии с Руководством LEED. | 2 |  |  |  |  | Можно ли провести лабораторные тесты качества воздуха после завершения отделочных работ?
EQc5 | D | THERMAL COMFORT | Температурный комфорт – проектирование | Выполните требования как для проектирования температурного комфорта, так и для индивидуального управления температурного комфорта. Опция 1. Стандарт ASHRAE 55-2010 Опция 2. Стандарт ISO и Европейского комитета по стандартизации (CEN). | 1 | 1 | 1 |  |  | Смогут ли пользователи здания настраивать для себя комфортную температуру?
EQc6 | D | INTERIOR LIGHTING | Внутреннее освщение | Опция 1. Индивидуальное Управление Освещением | 1 | 2 | 1 |  |  | Можно ли предусмотреть индивидуальные системы освещения с регулированием уровня освещенности?
|  |  |  | Опция 2. Качество Освещения | 1 |  | 1 |  |  | Можно ли предусмотреть в проекте освещения и дизайна требования по качеству искуственного света?
EQc7 | D | DAYLIGHT | Дневной свет | Опция 1. Моделирование: Среднегодовая естественная освещенность | 1-3 | 3 | 2 |  |  | Будут ли рабочие зоны (офисы, переговорки) находиться в зонах с естественным освещением ?
|  |  |  | Опция 2. Моделирование: Естественная Освещенности на конкретную дату | 1-2
EQc8 | D | QUALITY VIEWS | Вид из окон | Обеспечить прямую видимость на улицу путем остекления 75% площади всех помещений, занимаемых людьми. | 1 | 1 |  |  |  | Будут ли рабочие зоны (офисы, переговорки) иметь виды из окон?
EQc9 | D | ACOUSTIC PERFORMANCE | Акустика | Для всех помещений, занимаемых людьми, соблюсти требования для фонового шума от систем ОВиК, звукоизоляции, времени реверберации, и усиления звука и звукового шумоподавления. | 1 | 1 |  | 1 |  | Есть ли возможность обеспечить акустический комфорт с помощью специалиста акустика?
|  | ID – Innovation in Design | ID – Инновации в проектировании |  |  | 6 | 1 | 0 | 0
IDc1.1 | D | Exemplary Performance | Улучшенное исполнение |  |  | 1 |  |  |  | Будут ли предусмотрены какие-либо инновационные решения?
IDc1.2 | D | Exemplary Performance | Улучшенное исполнение |  |  | 1
IDc1.3 | C | Innovation | Инновации |  |  | 1
IDc1.4 | D | Innovation | Инновации |  |  | 1
IDc1.5 | D | Innovation | Инновации |  |  | 1
IDc2 | C | LEED Accredited Professional | Аккредитованный специалист | Аккредитованный специалист LEED™ |  | 1 | 1 |  |  | Будет ли работать специалист с аккредитацией LEED AP?
|  | RP - Regional Priority | RP - Региональный приоритет |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
RP | D | Optimize energy performance | Оптимизация энергопотребления |  |  | 1 | 1
RP | D | Thermal comfort | Температурный комфорт |  |  | 1 | 1
RP | D | Sensitive land protection | Защита ценной земли |  |  | 1 | 1
RP | D | Site development - protect or restore habitat | Застройка участка – защита или восстановление естественной среды обитания
RP | D | Rainwater management | Управление ливневыми водостоками
RP | D | Light pollution reduction | Снижение загрязнения светом |  |  | 1 | 1
*Фазы, на которых проверяется LEED документация
D (Design) - проектирование
С (Construction) - строительство